工程概括

本项目为界首市一鸣新材料科技有限公司消防给水系统消防设备设施维修，主要对现有1#车间、2#车间、3#车间、4#办公楼、5#技术研发楼、6#车间、7#车间、8#车间、9#车间消防地下泵房的消防给水系统，消防管网进行全厂区压力测试。经检查测试发现：

- 全厂区消防水系统管网漏水，需查找、测漏水点。

- 技术研发楼喷淋管道漏水，稳压泵泵体冻坏4台，稳压泵DN32止回阀、楼顶水箱进水管道、DN50水表、DN50过滤器冻、水箱液位管、排气阀、浮球阀、DN100卡箍、DN100弯头、DN100蝶阀冻裂。

- 消防泵房控制柜无法正常使用。

- 地埋DN100管道因腐蚀需要更换约60米，DN65约10米包含挖土方及回填。

- 4.全厂区消防地埋管道与室内漏水点32处，需开挖、恢复及更换配件。

- 5.全厂区水灭系统控制装置调试，含自动喷淋、室内消火栓、消防泵房。